## Foglio1
E.P. | Descrizione | u.m. | Quant. | Prezzo U.
C | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LABORATORIO FARMACOLOGIA
C1 | Unità a pompa di calore monoblocco con condensazione
ad aria, con rese conformi alle norme EUROVENT,
su basamento già predisposto previo inserimento di
supporti antivibranti a molla a carico differenziato,
versione silenziata con le seguenti caratteristiche:
regime estivo:aria esterna 35°C 60% U.R. acqua
refrigerata 7°C Dt=5°C compressori di tipo scroll,
progettati per funzionare con refrigerante ecologico
R 410A e raffreddato dal gas aspirato, montato su
appositi ammortizzatori scambiatore refrigerante/
acqua del tipo a piastre, scambiatore refrigerante/aria
con tubi in rame e pacco alettato in alluminio pretrattato,
ventilatori di tipo elicoidale a mandata d'aria orizzontale,
completo di modulo idronico, doppia pompa di circolazione,
flussostato, vaso di espansione, valvola di sicurezza,
sistema di controllo intelligente, controllo a
microprocessore tipo PRO-DIALOG plus, alimentazione
trifase 400-3-50, comando remoto, ed armadio con
panelli amovibili in acciaio verniciati.
Potenzialità frigorifera 96kW
Marca CARRIER tipo 30RQS 100
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 29600
C20 | Gruppo di allacciamento idrico unità a pompa di calore
mandata/ritorno costituito da:
- n. 2 collegamenti antivibranti PN10 DN 80
tipo in gomma corazzata completo ciascuno di
raccorderia d'uso;
- n. 2 valvole d'intrcettazione a sfera PN10 DN 80
complete di raccorderia d'uso;
- n. 2 termometri a colonna a squadra lunghezza 250mm
ciascuno completo di custodia in attacchi idrici diam.
1/2" scala 0 - 60°C;
- n. 2 idrometri a quadrante diam. 80mm. scala
0 - 40 m.c.a. completo di rubinetto a tre vie in bronzo,
flangette di prova con ricciolo in rame anticolpo d'
ariete attacchi idrici diam.1/2";
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 580
C11 | Gruppo di alimentazione diretta costituito da:
- n. 1 gruppo di riempimento 1/2";
- n. 3 valvole a sfera diam. 1/2";
- n. 1 valvola di ritegno diam. 1/2";
- n. 1 filtro con cestello estraqibile;
- n. 1 idrometro a quadrante.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 128
C36 | Valvola a sfera in ottone cromato a passaggio
integrale tipo pesante PN 16 attacchi filettati.
C36.1 | - diam. 3"
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 136
C36.2 | - diam. 2"
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 80
C36.3 | - diam. 11/2"
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 68
C37 | Rubinetto a maschio in bronzo diam. 1/2" da inserire
nei punti più bassi della rete di distribuzione.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 11.16
C29 | Tubazione in acciaio nero mannesman S.S. occorrente
per il collegamento di tutte le apparecchiature, pompa
di calore, elettropompe, formazione di colettori, delle
batterie di scambio termico della UTA, delle reti fino ai
collettori, raccordi, curve, saldature ossiacetileniche
o elettriche, guarnizioni, staffaggi - min. ogni 3mt per
l'ancoraggio alle strutture in cls, completa di pezzi
speciali, scarico materiale dai mezzi di trasporto,
accatastamento, sollevamento al piano di impiego,
materiale di consumo, verniciatura con mano di
antiruggine previa scartavetratura. La giunzione fra i
vari tronchi sarà ottenuta attraverso saldature
ossiacetileniche.
| Fornitura e posa in opera | Kg. | 1 | 6.5
C30 | Isolamento termico delle tubazioni mensionate in
precedenza compresi i pezzi speciali, per i tratti in opera
all'esterno, eseguito con guaina flessibile in materiale
a cellule chiuse a base di caucciù tipo AF/ARMAFLEX
fuoco CLASSE 1, conduttività termica <0,036 W/m°K,
resistenza alla diffusione del vapore >7000, e strato
di materassino di lana di vetro per spessore complessivo
a norma di legge 10/91, e protezione esterna con
lamierino di alluminio 99% debitamente calandrato,
tracciato geometricamente fissato con viti autofilettanti
in acciaio inox.
| Fornitura e posa in opera | mq | 1 | 66.4
C31 | Isolamento termico delle tubazioni mensionate in
precedenza compresi i pezzi speciali, per i tratti posti
all'interno nei contosoffitti e/o cavedi, eseguito con
guaina coibente in materiale sintetico a cellule chiuse
a base di caucciù tipo AF/ARMAFLEX con reazione
al fuoco CLASSE 1, conduttività termica <0,036 W/m°K,
resistenza alla diffusione del vapore >7000, dello
spessore prescritto dalla legge 10/91 e protezione
esterna con foglio autoavvolgente in PVC tracciato e
bordato geometricamente e fissato con idonea nastratura.
| Fornitura e posa in opera | mq | 1 | 24.8
C32 | Tubazione in acciaio zincato SS Mannesman
corrispondente alle norme UNI 8863 occorrente per
la formazione della rete di carico dell'impianto fino al
gruppo automatico di riempimento e l'alimentazione
del sistema di umidificazione in derivazione dalla rete
acqua potabile esistente. Essa sarà collegata mediante
vite e manicotto con guarnizioni in canapa e manganesite,
in opera comprensiva di raccordi e pezzi speciali in
di raccordi e pezzi speciali in ghisa malleabile
zincati,staffe supporti per l'ancoraggio alle strutture,
materiale di consumo e quant' altro per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte. Diam. 1/2".
| Fornitura e posa in opera | Kg. | 1 | 7.7
C39 | Ventilaconvettore a cassetta per installazione nel
controsoffitto, eseguita in struttura autoportante in
lamiera zincata, dotata di attacco di presa aria esterna,
fIltro estraibile in fibra sintetica rigenerabile, batteria di
scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio
del tipo promiscquo a più ranghi alimentata ad acqua
refrigerata ed acqua calda derivante dalla pompa di calore,
ventilatore centrifugo silenzioso a più velocità, deflettori
di mandata a quattro vie, sistema di raccolta e scarico
condensa, dotato di scheda versione acquasmart,
comando CRC per la gestione delle velocità della
temperatura ambiente, dell'avviamento, valvola deviatrice
a tre vie, termostato limite per avviamento ventilatore
attacchi idraulici, valvole e detentori, rivestimento
coibente dell'intera apparecchiatura, comando a filo e/o
con telecomando ad infrarossi, dispositivi di sicurezza in
conformità alla normativa vigente e dotato di marchio CE.
C39.1 | marca CARRIER tipo 42GWC 010
capacità raffreddamento totale 4,7kW
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 1272
C39.2 | marca CARRIER tipo 42GW 008
capacità raffreddamento totale 3,50kW
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 1069.39
C39.3 | marca CARRIER tipo 42GW 004
capacità raffreddamento totale 2,10kW
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 955
C39.4 | marca GALLETTI tipo WH30
del tipo a parete idronico, dotato di telecomando
capacità raffreddamento totale 3,50kW
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 980
C22 | Gruppo di allacciamento idrico ventilconvettori, in
derivazione dalla rete in acciao nero di distribuzione
principale, mandata/ritorno costituito da:
- tubazioni in rame preisolate con guaina diam. 22x20
coibente con diametri secondo le indicazioni
progettuali e raccorderia d'uso;
- rete di scarico condensa in PVC;
- valvole di intercettazione a sfera;
- valvola di sfogo automatico aria e/o quota
di rete di sfiato aria in relazione alla posizione
di installazione del ventilconvettore.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 125
C38 | Tubazione in PVC con giunzioni ad incolaggio
occorrente per la realizzazione della rete di scarico
della condensa in derivazione dai ventilconvettori a
soffitto fino ai più vicini punti di scarico nei servizi
igienici, previa formazione di opportune pendenze e
sifoni di scarico ispezionabili.
Diam. 32 - 25
| Fornitura e posa in opera | ml. | 1 | 3.2
C5 | Condotti per bassa velocità, in lamiera zincata in
continuo per immersione a caldo tipo Z 350 per l'
immissione e l'espulsione dell'aria, con spessore 8/10,
10/10, giunzione a baionetta ed a flange, piegatura di
irrigidimento sui pannelli completi di pezzi speciali di
stacco, derivazioni, curve, deflettori, tronchetti, etc.,
staffaggi di sospensione in profilato zincato tipo a L 25
x 25 x 1 mm. mastice sigillante, viteria e bulloneria
zincocromata.
| Fornitura e posa in opera | Kg | 1 | 5.8
C40 | Rivestimento coibente esterno dei canali della sola
mandata occorrenti per la distribuzione all'interno del
controsoffitto, per la formazione delle montanti fino al
collegamento agli elementi terminali, eseguito con
foglio in materiale sintetico autoadesivo spessore
a norma di legge e protetto esternamente con foglio
di alluminio goffrato.
| Fornitura e posa in opera | mq | 1 | 19.8
C41 | Rivestimento coibente esterno dei canali della sola
mandata occorrenti per la distribuzione all'esterno del
fabbricato, per la formazione delle montanti fino al
collegamento agli elementi terminali, eseguito con
foglio in materiale sintetico autoadesivo, materassino
di fibra minerale e protezione con lamierino in alluminio
opportunamente sagomato e fissato con viti autofilletanti.
| Fornitura e posa in opera | mq | 1 | 65.6
C43 | Elementi radianti in acciaio del tipo asciugasalviette
preverniciati a fuoco, alimentazione elettrica, dotati di
termostato ambiente, color bianco,comprensivi di
materiale minuto di montaggio, mensole di sostegno,
e quant'altro necessario per dare l'opera completa e
funzionante in ogni sua parte.
Emmissione termica non inferiore a 1000Watt
Largezza 500-600mm; Altezza 1300-1800mm;
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 580
C44 | Condotto flessibile formato da doppia guaina in
PVC, spirale continua in acciaio armonico
plastificata, con interposto materassino isolante
in fibra di vetro da 25mm, classe M1, completo
fasciette stringitubo, staffaggi ed accessori d'uso.
Diam. mm 205 - 155
| Fornitura e posa in opera | ml | 1 | 26.6
C45 | Griglie di mandata e ripresa in alluminio estruso anodizzato ad
alette orizzontali mobili, regolabili, completa di serranda
di taratura ad alette a movimento contrapposto e
controtelaio, marca EUROREGISTER.
C45.1 | dim. 400 x 200
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 68
C45.2 | dim. 400 x 150
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 65
C45.3 | dim. 300 x 150
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 45
C45.4 | dim. 300 x 100
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 42
C45.5 | dim. 300 X 200
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 48.4
C45.6 | dim. 200 X 200
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 44.2
C45.7 | dim. 200 X 100
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 40.6
C49 | Valvola di ventilazione circolare in polipropilene color
bianco, regolabile attraverso il disco centrale, per l'
l'estrazione l'aria dai servizi igienici.
Diam. 200mm
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 35.8
C3 | Unità di trattamento aria a sezioni componibili, da
installarsi sulla copertura del fabbricato, velocità di
passaggio aria inferiore a 2,4m/s, eseguita in struttura
autoportante in profilati di alluminio estruso in assenza
di ponti termici, con pannelli sandwich in alluminio/inox AISI
304 ( interno) sp.10/10 con interposto poliuretano espanso
classe "0"iniettato a pressione 40Kg/mc di spessore
complessivo 48mm, comprensiva di tettuccio in alluminio per
installazione esterna, avente la seguente composizione:
sezione di presa aria esterna con serranda con alette
in alluminio ed ingranaggi in nylon predisposta per
comando con servomotore, griglia di presa aria esterna
ad alette fisse, rete zincata antivolatile, serranda di
sovrapressione;sezione filtrante dotata di filtri in fibra
sintetica rigenerabili da 50mm con rendimento di
filtrazione secondo EU4/G4,filtri a tasche rigide EU8/F9
non rigenerabili; sezione di batteria di scambio termico
con tubi in rame e alette in alluminio del tipo promiscuo
a 8 ranghi per riscaldamento ad acqua calda a 45°C ed acqua
refrigerata; potenzialità di raffreddamento 28.000frig/h;
sezione di umidificazione e ricircolo completa di pompa
di circolazione, collettore con rete ugelli atomizzatore,
bacinella di raccolta in acciaio inox, pacco alveolare
di scambio con efficienza 85%, separatore di gocce
a due pieghe; sezione batteria di post-riscaldamento
elettrico dotata di resistenze corazzate con inseritore
di gradini ( due gradini ); potenzialità di riscaldamento
complessiva 5+5Kw;sezione ventilante completa di giunto
antivibrante per il collegamento della canalizzazione
con ventilatore ventilatore di mandata centrifugo a
doppia aspirazione con pale rivolte in avanti montato
su giunti antivibranti, con portata 2.000mc/h prevalenza
statica utile 15mmc.a., livello di potenza sonora
< 60dB(A); sezione di silenziatore costituito da setti
fonoassorbenti a profilo aerodinamico, in esecuzione
non infiammabile, con superfici trattate e resistenti all'
umidità, di lunghezza compatibile ai valori di rumorosità
stabiliti dalla normativa vigente e comunque non inferiore
a 1000mm; serranda di mandata per la regolazione
della portata dell'aria, sportelli di ispezione incernierati;
collegamenti elettrici; interruttore di blocco totale a
bordo macchina; dispositivi di sicurezza in conformità
alla normativa vigente e dotata di marchio CE.
I disegni costruttivi dovranno essere sottoposti ad
approvazione alla D.L.
Portata d'aria 2.000mc/h Prevalenza 15mm.c.a.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 10400
C8 | Unità di estrazione aria eseguita con struttura simile a
quella dell'unità di trattamento completa di sezione
silenziatore a setti fonoassorbenti, ventilatore
centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico chiuso
a basso numero di giri, giunto antivibrante sulla bocca
di ripresa, tronchetto di espulsione con rete zincata
antivolatile e serranda di sovrapressione;
Portata d'aria 2.000 -1.800mc/h Prevalenza 15mm.c.a.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 4220
C50 | Complesso di apparecchiature per la regolazione
automatica elettrica/elettronica, predisposta per la
supervisione dell'unità di trattamento aria costituite,
per tipologia e quantità rinvenienti dai schemi funzionali,
dei circuiti delle unutà di trattamento aria, da:
valvole elettromagnetiche miscelatrici a tre vie con
servocomando modulante corpo in ghisa otturatore in
ottone, PN 10/16 Marca SIEMENS tipo VXG41.40/SQX62;
complete di valvole di intercettazione per la formazione
di by-pass; sonde elettroniche da canale per il rilievo
di temperatura/umidità, di immersione, timer, orologi
sonda esterna, termostato antigelo, regolatori,
servocomandi serrande completi di leverismi, raccorderia
ed accessori d'uso, cavidotti, linee e collegamenti
elettrici e rete bus, in cavo twistato, terminale operatore
con display per la gestione locale, moduli di gestione
di gestione comando UTA liberamente programmabile
controllore digitale SYNCO, comunicazione su KONNEX
completi di modulo adattatore per bus di trasmissione,
portamoduli per l'alloggiamento dei moduli di
interfaccia verso gli elementi in campo ed i quadri di
distribuzione, con un numero di punti , uscite digitali,
ingressi digitali, ingressi anologici, uscite anologiche,
compatibile con lo schema funzionale dell'intero impianto
per comando utenze elettriche, stati di funzionamento e
scattato relè termico, cavidotti, linee e collegamenti
elettrici di tutti i componenti e rete bus in cavo twistato
schermato fino al locale di controllo (sala gestione emergenze).
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 7200
C52 | Prestazioni di ingegneria per la realizzazione del sistema
di interfaccia con PC dell'impianto di condizionamento,
comprensive l'elaborazione dei punti funzionali,
l'integrazione del software e del harware, determinazione
della configurazione delle unità periferiche, creazione
delle pagine grafiche necessarie ( schermate video )
programmazione, sviluppo del software per le funzioni
del sistema e di tutto il software applicativo
personalizzato, messa in servizio, ( start-up and
commissiong ), fornitura di idonea documentazione
compredente le istruzioni operative d'uso per l'utente e
quant'altro per dare il sistema funzionante e comunque
compatibile e perfettamente integrato.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 8800
T60 | Formazione di cassonetto di mascheramento per
rivestimento delle montanti dei canali condizionamento
e/o elettrici, dimensioni massimo cm 60 x 40 eseguito
con lastre di carton gesso dello spessore non inferiore
a 12mm, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincato,
compreso l'onere della finitura dei giunti con applicazione
di idoneo suppotro, stuccatura e rasatura finale, eventuale
struttura secondaria, profilo perimetrale di finitura e
collegamento, ponteggi ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | ml | 1 | 42
T61 | Smontaggio e rimozione di controsoffitto in doghe
di alluminio e del relativo materiale di protezione/tenuta
esistente nell'area dell'intervento con la relativa
struttura di fissaggio, compreso i ponteggi, le opere
provvisionali di protezione delle apparecchiature che
non possono essere rimosse, gli oneri di accatastamento
entro l'area di cantiere per un eventuale suo successivo
riutilizzo e/o di carico, trasporto e conferimento del
materiale di spoglio alla pubblica discarica.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 8.4
T15 | Controsoffitto ispezionabile in pannelli modulari di
fibra minerale dimensioni 60 x 60, classe di reazione
al fuoco A2 -s1 d0, color chiaro, idoneo per ambienti sanitari,
rivestiti sulla parte a vista con elemento non impregnante
( foglio di alluminio ) e lavabile, montato con struttura
di supporto nascosta, compreso gli oneri della
predisposizione per l'alloggiamento degli apparecchi
illuminanti incassati, bocchette, griglie, dei staffaggi,
ganci, orditura portante, impalcature, sfridi, supporti
perimetrali, incidenza di sagome curvi con profili
calandrati e ogni altro onere e magistero.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 42.4
EC21 | Realizzazione di dorsale per l'alimentazione dell'impianto
di condizionamento da eseguirsi con canalizzazione
metalica zincata delle dim. indicative 150x100mm sp. 1mm
completo di coperchio di copertura nei tratti orizzontali e
vericali inclusi pezzi speciali quali curvepiane e sghembe,
derivazioni a T, ecc. staffe di sostegno, flange attacco
quadro e terminale di chiusura corrente nella controsoffittatura
ed esternamente sula copertura della struttura ove saranno
posizionate le unità di condizionamento. L'intervento
include la derivazione a tutte le unità interne ed esterne,
da realizzarsi a mezzo tubazioni in PVC di diametro
non inferiore a 25mm e comunque tale da garantire
un'occupazione della sezione utile interna non superiore
al 70%, in opera a parete e/o a soffitto a mezzo idonei
sostegni.La derivazione dal canale avverrà a mezzo
cassette di derivazione complte di morsettiere e
coperchio dotato di chiusure a viti imperdibili.
Limitatamente alle derivazioni al piano copertura saranno
eseguite, interponendo fra la cassetta di derivazione e
il punto di utenza di idoneo sezionatore in custodia
stagna, per ciascuna unità alimentata, grado di protezione
IP65, con tubazioni spiralate di idoneo diametro.
La voce comprende quota parte delle linee di alimentazione
alle singole utenze, da realizzarsi con conduttori tipo
FG7OR e/o FG10(O)M1, la fornitura in opera dei
sezionatori, di taratura idonea, l'attestazione alle
morsettiere e qualsiasi onere non espressamente
indicato ma indispensabile a dare il tutto perfettamente
funzionante e realizzato a regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 6240
EC22 | Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell'impianto
di condizionamento completo di quadro elettrico
dedicato a 24 moduli contentente gli interruttori di
protezione delle unità termoventilanti, modifica quadro
elettrico generale per l'inserimento di interruttore generale,
interruttore automatico differenziale 4x63A, linee
eletriche di alimentazione di tutte le apparecchiature,
dei ventilconvettori, termostati ambiente, ecc., il tutto
in canalina e/o tubazionedi idonea sezione, cavi di
alimentazione, comando elettrico di segnalazione e
controllo, cassette derivazioni,minuterie ed accessori d'uso.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 7150
EC23 | Interruttore magnetotermico differenziale per l'alimentazione
del quadro di condizionamento da installare nel Quadro Generale
bt di reparto esistente. L'interruttore automatico
magnetotermico differenziale sarà del tipo regolabile;
blocco differenziale Vigi MH, o similare, per l'alimentazione
del quadro di pertinenza, completo di ogni accessorio per il
montaggio ed il collegamento ai conduttori elettrici in
arrivo e partenza. La voce comprende, altresì, la fornitura
e posa in opera di targhette serigrafate ed ogni altro
onere ed accessorio non specificato ma atto a dare il
tutto perfettamente funzionante ed a regola dell'arte.
Tale interruttore sarà installato, secondo le indicazioni
della D.L., all'interno del quadro elettrico generale in b.t.
previe opportune modifiche, queste incluse. La voce
comprende i morsetti di collegamento per cavi fino a
95 mmq flessibili, l'onere dei collegamenti elettrici,
della predisposizione della piastra del quadro
delle certificazioni e dei verbali di prova ed ogni
altro onere non specificatamente descritto ma necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Interruttore magnetotermico differenziale 4P 160A
differenziale: 0,03-10A tempi di intervento: 0-310ms 36kA.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 1740
EC24 | Intervento di allacciamento elettrico del quadro di
condizionamento al quadro di reparto esistente
comprensivi degli oneri di stacco per del reparto
di Farmacologia e successivo ripristino,
installazione di canale metallico per il collegamento,
fra i quadri e predisposizione dei cavi di
collegamento da 70mmq fg10(O) M!, operazioni
di verifica, collaudo ed emmissione di certificazione
finale delle modifiche effettuate.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 790
EC25 | Quadro elettrico a pavimento denomonato "QCDZ"
(Quadro Impianto di Condizionamento, in lamiera
elettrozincata spessore 10/10 e 15/10 per la porta,
grado di protezione IP55, dotato di porta trasparente,
verniciatura interna ed esterna con polveri termoindurenti
a base di resine epossidiche e poliestere polimerizzate
a caldo colore RAL 1019, resistenza meccanica all'urto
IK10, dimensioni 2006x1656x465mm (HxLxP) o
comunque idonee a contenere tutti i dispositivi indicati
nello schema elettrico unifilare, e sarà completo di
ogni accessorio necessario alla corretta installazione
a perfetta regola dell'arte. Il quadro conterrà montate
e cablate le apparecchiature indicate nello schema
elettrico unifilare allegato. La voce comprende quota
tutti gli oneri non espressamente indicati, ma indispensabili
a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a
regola d'arte, compreso lo zoccolo di appoggio e il
basamento in cls.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 5300
C55 | Opere ed assistenze murarie per l'installazione
dell'impianto di condizionamento, compreso l' apertura e la
chiusura di tracce, fori su murature e solai, ripristini,
formazione di basamenti in cls armato e/o in struttura
metallica a mezzo l'utilizzo di profili normalizzati in
acciaio protetti dagli agenti atmosferici, staffe e mensole
di ancoraggio, elementi di delimitazione e protezione
delle apparecchiature installate sulla copertura,
muratura di mensole e staffe, ponteggi, mezzi di
sollevamento in genere. Sono compresi gli oneri per lo
scarico e il trasporto in cantiere dei materiali di tutti gli
impianti.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 5400
O | OPERE INTEGRATIVE
O5 | Smontaggio e rimozione infissi esistenti, realizzati in
alluminio anodizzato, compresi gli oneri di accatastamento
entro l'area di cantiere del materiale di spoglio di trasporto
e conferimento delle macerie alla pubblica discarica.
| Fornitura e posa in opera | a.c. | 1 | 180
O7 | Muratura con blocchi di termolaterizio alveolato con
malta cementizia q.li 4,00 preintonacati a doppia vista,
in opera compreso i ponteggi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Misurazione da eseguire vuoto per pieno a compenso
di architravi, mazzette ed altro: spessore 30cm.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 45
O9 | Opere murarie relative alla riquadratura dei vani porta
a seguito della sostituzione di infissi interni e/o per
apertura di vani porta con demolizione di tramezzo
compreso la formazione di squarci, mazzette,
piattabanda, architravi intonaco a tre strati eventuale
ripristino della pitturazione e quant'altro per dare
l'opera finita a regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 120
O10 | Intonaco comune costituito da un primo strato di malta
comune (rinzaffo) steso tra predisposte fasce verticali
sotto regolo di guida, da un secondo strato della
medesima malta steso a cazzuola od a fratazzo con
l'aggiunta di un terzo strato di malta fine (stucco)
eseguito a perfetto piano, su superfici interne verticali
ed orizzontali, compreso i ponteggi occorrenti ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 16
O11 | Pitturazione a tre strati, una di fondo e due a finire
in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura)
su superfici interne intonacate a civile, compresa la
preparazione, rimozione delle parti deteriorate,
stuccatura, carteggiatura, con pittura a base di resine
acriliche, compreso i ponteggi di servizio occorrenti
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 14
O12 | Opere di sistemazione della superficie di chiusura del
vano porta esterna mediante di applicazione di rivestimento
esterno ed interno identico a quello esistenti compreso
i ponteggi di servizio occorrenti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | a.c. | 1 | 440
O14 | Pavimento da applicare per intero, eseguito con
materiale in teli e/o piastrelle 60 x 60 flessibili in
PVC pressato monostrato omogeneo spessore 3,0 mm,
previa raschiatura, preparazione con idonei prodotti,
additivati con resine sintetiche per ottenere una planarità
rigorosa, successiva rasatura e incollaggio con adesivi
acrilici in dispersione acquosa, con guinte saldate a
caldo mediante l'inserimento di cordoli in PVC previa
fresatura. E' compresa ogni tipo di assistenza edile,
fornitura in opera di zoccolino a guscio in PVC, sfridi,
rasatura, pulizai, piallatura, lucidatura finale, ed ogni
altro onere e magistero.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 52
O15 | Controsoffitto ispezionabile in pannelli modulari di
metallici in acciaio zincato verniciato e/o alluminio
dimensioni 60 x 60, montato con struttura in esecuzione
del tipo stagno su supporto nascosto, compreso gli oneri
della predisposizione per l'alloggiamento degli apparecchi
illuminanti incassati, bocchette, griglie, dei staffaggi,
ganci, orditura portante, impalcature, sfridi, supporti
perimetrali e ogni altro onere e magistero.
| Fornitura e posa in opera | mq. | 1 | 38
O20 | Realizzazione di struttura di separazione e protezione
temporanea della zona di cantiere dalle aree operative
adiacenti ed in particolare dal dissimpegno- ingresso,
mediante struttura di legno e teli in pvc pesante, da
applicare a tutt'altezza del corridoio previo smontaggio
del controsoffitto esistente, comunque in grado di
garantire l'asepsi dei locali adiacenti nel corso dell'intero
intervento compreso ogni altro onere e magistero.
| Fornitura e posa in opera | a.c. | 1 | 400
O27 | Porta a battente manuale del tipo a perfetta tenuta
realizzata completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304
stampato lucido antimacchia o scotch brite da ambo
i lati, con interposto poliuretano espanso alta densità
antifiamma spessore 40mm, completa di guarnizioni
di tenuta anche verso il pavimento, oblò con vetro
antisfondamento, maniglioni di spinta ergonomici inox,
telaio inox, dispositivo di tenuta in posizione aperta
ed accessori d'uso.
Luce di passaggio mm 900+300x2200h
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 2860
O30 | Formazione di pass box a tenuta stagna dotato di due
porte a battente costruite interamente in acciao inox 18/10 AISI
304 da installare in corrispondenza del locale ricevimento
animali, corredato di sistema di interblocco delle aperture
in modo da evitare la contemporanea apertura delle
stesse, di maniglia ergonomica,vetro temprato antisfondamento
da 6mm, pareti di tompagnatura opportunamente rivestite,
sistema di pressione differenziale ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera perfettamente funzionante.
Dimensioni interne min mm 1000x1000.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 3420
O40 | Formazione di sistema di oscuramento di tutti gli ambienti,
mediante l'applicazione su tutti gli infissi esistenti, di
pellicola adesiva in materiale sintetico di idoneo
spessore e colore da concordare con la D.L.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 840
C40 | Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell'impianto
di condizionamento completo di quadro elettrico
dedicato a 24 moduli contentente gli interruttori di
protezione delle unità termoventilanti, modifica quadro
elettrico generale per l'inserimento di interruttore generale,
interruttore automatico differenziale 4x63A, linee
eletriche di alimentazione di tutte le apparecchiature,
dei ventilconvettori, termostati ambiente, ecc., il tutto
in canalina e/o tubazionedi idonea sezione, cavi di
alimentazione, comando elettrico di segnalazione e
controllo, cassette derivazioni,minuterie ed accessori d'uso.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 6780
VUI10 | Interruttore magnetotermico differenziale per l'alimentazione
del quadro di pertinenza da installare nel Quadro Generale
bt nella cabina elettrica esistente. L'interruttore automatico
magnetotermico differenziale sarà del tipo regolabile;
blocco differenziale Vigi MH, o similare, per l'alimentazione
del quadro di pertinenza, completo di ogni accessorio per il
montaggio ed il collegamento ai conduttori elettrici in
arrivo e partenza. La voce comprende, altresì, la fornitura
e posa in opera di targhette serigrafate ed ogni altro
onere ed accessorio non specificato ma atto a dare il
tutto perfettamente funzionante ed a regola dell'arte.
Tale interruttore sarà installato, secondo le indicazioni
della D.L., all'interno del quadro elettrico generale in b.t.
previe opportune modifiche, queste incluse. La voce
comprende i morsetti di collegamento per cavi fino a
90 mmq flessibili, l'onere dei collegamenti elettrici,
della predisposizione della piastra del quadro ed ogni
altro onere non specificatamente descritto ma necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VUI10.1 | Vaccinoterapia sezione normale:
regolabile in corrente nominale: 0,8-1xIn; regolabile in corrente
differenziale: 0,03-10A ed in tempi di intervento: 0-310ms
4P Pdi=36kA, In=400A, tipo SPACE TMAX RC222
tempo di intervento regolabile;
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 2935
VUI10.2 | Vaccinoterapia sezione preferenziale:
regolabile in corrente nominale: 0,8-1xIn; regolabile in corrente
differenziale: 0,03-10A ed in tempi di intervento: 0-310ms
4P Pdi=36kA, In=400A, tipo SPACE TMAX RC222
tempo di intervento regolabile;
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 2515
VUI10.3 | Immunodepressi sezione normale e preferenziale:
regolabile in corrente nominale: 0,8-1xIn; regolabile in corrente
differenziale: 0,03-10A ed in tempi di intervento: 0-310ms
4P Pdi=36kA, In=160A, tipo SPACE TMAX RC222
tempo di intervento regolabile;
| Fornitura e posa in opera | n. | 2 | 1840
VUI10.4 | Umaca sezione preferenziale:
regolabile in corrente nominale: 0,8-1xIn; regolabile in corrente
differenziale: 0,03-10A ed in tempi di intervento: 0-310ms
4P Pdi=36kA, In=250A, tipo SPACE TMAX RC222
tempo di intervento regolabile;
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 1100
VUI11 | Intervento di allacciamento elettrico dei reparti di
vaccinoterapia, immunodepressi ed umaca alla cabina
elettrica esistente, previa modifica dei quadri elettrici
esistenti, comprensivi degli oneri di stacco per
dissalimentazione generale del presidio ospedaliero
e successivo ripristino, installazione di canalina elettrica,
predisposizione dei cavi di collegamento, operazioni
di verifica, collaudo ed emmissione di certificazione
finale delle apparecchiuture modificate.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 6800
EC | IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
EC1 | Punto luce interrotto realizzato sotto traccia e/o a parete eseguito con conduttori unipolari tipo N07V-K, sezione minima 1.5 mmq e di un conduttore di protezione dello stesso tipo dei precedenti e della stessa sezione dei conduttori attivi ma di colore giallo verde, infilati entro tubazione in PVC pesante autoestinguente RK15, diam 16 mm, posato con l’uso di tutti gli attrezzi e gli accessori occorrenti. Compresa la fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e/o di transito in materiale termoindurente, antiurto, marca GEWISS o similare, con coperchio fissato a viti, interruttori a parete e/o incassati. Incluso ogni onere ed accessorio atto a fornire il punto luce eseguito a perfetta regola d’arte, ma escluso l’organo illuminante. Il punto luce sarà del tipo interrotto con interruttore unipolare da incasso e lampada di localizzazione, dato in opera con gli oneri di cui alla descrizione generale. Supporto in resina e placca in alluminio anodizzato, nel colore scelto dalla D. L.
| Fornitura e posa in opera | n. | 2 | 28.4
EC2 | Punto luce derivato semplicemente sotto traccia e/o a parete eseguito con conduttori unipolari tipo N07V-K, sezione minima 1.5 mmq e di un conduttore di protezione dello stesso tipo dei precedenti e della stessa sezione dei conduttori attivi ma di colore giallo verde, infilati entro tubazione in PVC pesante autoestinguente RK15, diam 16 mm, posato con l’uso di tutti gli attrezzi e gli accessori occorrenti. Compresa la fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e/o di transito in materiale termoindurente, antiurto, marca GEWISS o similare, con coperchio fissato a viti, interruttori a parete e/o incassati. Incluso ogni onere ed accessorio atto a fornire il punto luce eseguito a perfetta regola d’arte, ma escluso l’organo illuminante. Il punto luce sarà del tipo derivato semplicemente secondo le indicazioni della D. L.
| Fornitura e posa in opera | n. | 6 | 19.6
EC3 | Plafoniera 2x36Wstagna per installazione a soffitto, equipaggiata con due lampade fluorescenti lineari 2x36W,reattore elettronico, corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente, riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico, diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente con prismature longitudinali e microsatinatura interna, portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo
fosforoso, grado di protezione IP65. Compreso ogni onere e accessorio per il fissaggio, il cablaggio elettronico, la sospensione ed il montaggio singolo o in fila continua a soffitto, a parete od a sospensione mediante tiges o catenelle, queste comprese. (plafoniera di fabbricazione DISANO art. 930 Echo o similare)
| Fornitura e posa in opera | n. | 3 | 71.2
EC4 | Proiettore da esterno per illuminazione esterna della centrale frigorifera sul piano copertura con le seguenti caratteristiche: - protezione grado IP 65; - corpo/telaio in alluminio pressofuso, con ampia alettatura di raffreddamento; - riflettore simmetrico, in alluminio martellato 99,85 ossidato anodicamente spessore 2m e brillantato; - diffusore in vetro temperato spessore 5mm agli schock termici ed agli urti; - verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica, colore nero, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline a norma CEI 50-5; - alimentazione a 230V - 50Hz con cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 1,5 mmq, morsettiera 2P+T in nylon con sezione ammessa dei conduttori di 4 mmq; corredato di lampada corredato di lampada a ioduri metallici 250W tipo JM-T250, dotato di eventuale gabbia di protezione in tondino di acciaio zincato per la protezione antiurto. Compreso ogni onere e accessorio per il fissaggio, il cablaggio, la sospensione, il montaggio o comunque
o comunque necessario a fornire il proiettore perfettamente funzionante e montato a regola d'arte, compreso l'onere di utilizzo di trabattelo e/o impalcatura (proiettore di fabbricazione DISANO art. 1158 INDIO o similare)
| Fornitura e posa in opera | n. | 3 | 221
EC5 | Interruttore crepuscolare per illuminazione esterna della centrale frigorifera compresi tutti gli oneri e accessori per il cablaggio, il collegamento e il fissaggio diretto a parete, a soffitto o ad incasso in qualsiasi posizione, incluse le opere murarie e compresi gli oneri di allacciamento al circuito di accensione all'interno del quadro elettrico QCFC.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 37.6
EC6 | Apparecchio SA e/o SEM di illuminazione di emergenza a funzionamento automatico al mancare della tensione, per funzionamento solo in emergenza e/o sempre accesa secondo le indicazioni della D.L., equipaggiato per lampade fluorescenti, interamente in materiale plastico
autoestinguente (norme CEI 34-21/22 - UL94), con marchio IMQ, protezione meccanica IP65, classe d'isolamento II, dotato di batteria ermetica al nichel-cadmio ricaricabile 6V/1,8 Ah, con autonomia di 1 ora e tempo di ricarica 12 h. Completa di lampada fluorescente, portalampada, dispositivo di ricarica, dispositivo per l'accensione automatica, morsetto di allacciamento e passacavo per l'entrata dei cavi; compresi tutti gli oneri e accessori per il cablaggio, il collegamento e il fissaggio diretto a parete, a soffitto o ad incasso in qualsiasi posizione, incluse le opere murarie.
Compreso gli oneri di allacciamento a circuito di inibizione delle lampade in servizio d'emergenza con comando unificato.
- per apparecchio equipaggiato con una lampada fluorescente 1x24W.
( mod. LEGGERA IP 65 BEGHELLI o similare)
| Fornitura e posa in opera | n. | 2 | 182.2
EC7 | Presa UNEL bivalente stagna 2x10/16A a poli allineati completa di interruttore magnetotermico da 10A, alveoli schermati ed arretrati, realizzata con tubazioni in materiale autoestinguente in cassetta stagna a parete, a partire dalla linea in tubazione esterna oppure dalla linea in canale sotto pavimento, tubazione rigida ed accessori in materiale plastico autoestinguente compreso calotta e portellino con membrana elastica trasparente a molla frontale a chiusura automatica e tenuta stagna, grado di protezione IP55, colore coordinato grigio RAL 7035, serie Playbus della
Gewiss o similare, data in opera con tutti gli oneri seguenti. Il punto presa sarà realizzato a mezzo di derivazione dalla linea di distribuzione secondaria con conduttori di rame unipolari di fase, neutro e terra isolati in PVC tipo N07V-K, di sezione minima 2.5 mmq, posti entro tubazione rigida in PVC autoestinguente di diametro 20mm, posato a vista, comprese le cassette di derivazione e/o di transito, le scatole di contenimento dei frutti a 1-3 o più posti, in materiale termoplastico autoestinguente (CEI 50-11), ad elevata resistenza meccanica, con grado di protezione IP55 entrata a pressacavo e pressatubo, complete di scatola di fondo e calotta portafrutti. Compreso ogni onere ed accessorio atto a fornire il tutto in opera finito e funzionante.
| Fornitura e posa in opera | n. | 2 | 63
EC8 | Cavo tipo FG7R formazione 1x120mmq, entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a ridotta emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I con conduttori in rame flessibili isolati in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G-sette, guaina in PVC speciale di qualità Rz con marchio IMQ e marcatura CE, modulo di qualità G-sette, guaina in PVC speciale di qualità Rz con marchio
IMQ e marcatura CE, compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte. (Per l'alimentazione della pompa di calore a partire dal quadro elettrico di centrale frigo QCFC)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 64 | 13.7
EC9 | Cavo tipo FG10 OM1- 1x70mmq - AFUMEX 1000 0,6/1kV, entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a bassissima emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-45, CEI 20-22 III, CEI 20-35, CEI 20-37II-III, CEI 20-38 con conduttori in rame flessibili isolati in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G-dieci guaina in termoplastica speciale di qualità M1 con marchio IMQ e marcatura CE, compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte, e compresi tutti gli oneri e le forniture per realizzare i collegamenti a morsettiere entro cassette e/o apparecchiature eseguiti a perfetta regola d'arte. (da usare anche per il conduttore di protezione)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 800 | 14.8
EC10 | Cavo tipo N07V-K 1x1.5mmq, entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a ridotta emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-14, CEI 20-22 II, con conduttori in rame flessibili isolati in PVC con marchio IMQ e marcatura CE , anche nella colorazione G.V. compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte. (Impianto di illuminazione normale e di emergenza).
| Fornitura e posa in opera | ml. | 150 | 0.42
EC11 | Cavo tipo N07V-K 1x2,5mmq, entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a ridotta emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-14, CEI 20-22 II, con conduttori in rame flessibili isolati in PVC con marchio IMQ e
marcatura CE, anche nella colorazione G.V. compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte. (Impianto prese)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 120 | 0.65
EC12 | Cavo tipo N07V-K 1x120mmq, qentro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a ridotta emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-14, CEI 20-22 II, con conduttori in rame flessibili isolati in PVC con marchio IMQ e marcatura CE , anche nella colorazione G.V. compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte. (Conduttore di protezione della pompa di calore)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 16 | 10.8
EC13 | Cavo tipo FG7OR formazione 4G2,5mmq, entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a ridotta emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I con conduttori in rame flessibili isolati in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G-sette, guaina in PVC speciale di qualità Rz con marchio IMQ e marcatura CE, modulo di qualità G-sette, guaina in PVC speciale di qualità Rz con marchio IMQ e marcatura CE, compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte. (Per l'alimentazione delle pompe, delle UTA e degli estrattori al quadro elettrico di centrale frigorifera QE-CFC)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 170 | 1.79
EC14 | Cavo tipo FG7OR formazione 3G2,5mmq, entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte; il cavo sarà del tipo non propagante la fiamma e l'incendio, a ridotta emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I con conduttori in rame flessibili isolati in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G-sette, guaina in PVC
speciale di qualità Rz con marchio IMQ e marcatura CE, modulo di qualità G-sette, guaina in PVC speciale di qualità Rz con marchio IMQ e marcatura CE, compreso l'onere degli allacciamenti elettrici nei quadri ed agli apparecchi elettrici, compresa l'assistenza muraria, l'allestimento di ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il cavo installato a perfetta regola dell'arte. (Per l'alimentazione delle pompe, delle UTA e degli estrattori al quadro elettrico di centrale frigorifera QE-CFC)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 90 | 1.35
EC15 | Tubazione rigida in PVC autoestinguente, compresi gli accessori e le cassette di derivazione e transito in PVC IP55, diametro 20 mm, data in opera con tutti gli oneri seguenti. Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in PVC autoestinguente, serie pesante con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750N secondo tabella UNEL 37118-72, ammessa a marchio IMQ, in esecuzione sotto intonaco o graffettata a parete. Compresa la
fornitura e posa in opera di: - cassette di transito e derivazione in materiale termoplastico autoestinguente da incasso e/o da parete stagne, grado di protezione delle cassette ed accessori relativi non inferiore a IP55, con coperchio fissato con viti; - accessori (manicotti di giunzione, curve ispezionabili e curve a 90 gradi, giunti ispezionabili) in PVC autoestinguente, con grado di protezione non inferiore a IP55. Compresa la fornitura dei materiali, le opere murarie, la posa in opera e la manovalanza tecnica in aiuto ai montatori e quanto altro necessario per il montaggio, con tutti gli accorgimenti per conseguire un grado di protezione non inferiore a IP55 per l'intero impianto. Diam 20mm.
| Fornitura e posa in opera | ml. | 30 | 3.5
EC16 | Tubazione rigida in PVC autoestinguente, compresi gli accessori e le cassette di derivazione e transito in PVC IP55, diametro 25 mm, data in opera con tutti gli oneri seguenti. Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in PVC autoestinguente, serie pesante con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750N secondo tabella UNEL 37118-72, ammessa a marchio IMQ, in esecuzione sotto intonaco o graffettata a parete. Compresa la fornitura e posa in opera di: - cassette di transito e derivazione in materiale termoplastico autoestinguente da incasso e/o da parete stagne, grado di protezione delle cassette
ed accessori relativi non inferiore a IP55, con coperchio fissato con viti; - accessori (manicotti di giunzione, curve ispezionabili e curve a 90 gradi, giunti ispezionabili) in PVC autoestinguente, con grado di protezione non inferiore a IP55. Compresa la fornitura dei materiali, le opere murarie, la posa in opera e la manovalanza tecnica in aiuto ai montatori e quanto altro necessario per il montaggio, con tutti gli accorgimenti per conseguire un grado di protezione non inferiore a IP55 per l'intero impianto. Diam 25mm.
| Fornitura e posa in opera | ml. | 50 | 4.1
EC17 | Pulsante di sgancio dell'alimentazione elettrica ubicato in posizione indicata dalla D.L. realizzato in cassetta da incasso in parete con vetro frangibile "SICUR PUSH" con pulsante illuminabile, colore rosso RAL 3000 munito di pittogrammi autoadesivi raffiguranti i modi di impiego. Completo di tutti gli oneri necessari (conduttori, tubazioni in PVC, opere murarie) per il collegamento al quadro elettrico della centrale frigorifera e di ogni altro onere ed accessorio per fornire il tutto a perfetta regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 114
EC18 | Canale metallico 300mm-IP40, in acciaio zincato a caldo, installato a vista o soffitto o su pareti orizzontali e/o verticali, completo di coperchio a scatto e n°1 scomparto; il canale sarà composto da elementi rettilinei, curve piane, derivazioni e incroci di ogni tipo, elementi di risalita e discesa, flange di attacco ai quadri elettrici, testate di chiusura, sospensioni a soffio, mensole a parete, piastre di giunzione, piastre di ame per il collegamento equipotenziale della struttura metallica in corrispondenza di ogni giunzione o discontinuità, compresa l'installazione di trabattelli o ponteggi ed ogni altro onere od accessorio per dare in opera il canale metallico a perfetta regola d'arte.
La voce comprende la fornitura e posa in opera di cassette di derivazione, in materiale termoplastico ed autoestinguente, complete di morsetti interni, pressacavi e pressatub, da installare alla base del canale tramite apposite flangie (queste incluse) per la realizzazione delle derivazioni dei circuiti; compreso il collegamento all'impianto di terra, tramite conduttore N07V-K 1x16 mmq Gialloverde, dell'intera canalizzazione. Canale delle dim. 200x80mm ad uno scomparto. Tale voce comprende la fornitura e posa in opera di tamponamenti tagliafuoco a schiuma o altro sistema, da installare in corrispondenza dell'
attraversamento del canale metallico di pareti o strutture REI, di pareti di compartimenti antincendio e di solai dell'edificio. (Canale da installare in controsoffitto al piano seminterrato, per la montante fino al piano copertura e sul piano copertura per la distribuzione all'interno della centrale frigo e per la distribuzione secondaria)
| Fornitura e posa in opera | ml. | 124.2 | 44.6
EC19 | Interruttore magnetotermico differenziale per alimentazione quadro QE-CFC e da installare nel Quadro Generale bt in cabina di trasformazione. L'interruttore automatico magnetotermico differenziale sarà del tipo regolabile in corrente nominale: 0,4-1xIn; regolabile in corrente differenziale: 0,03-10A ed in tempi di intervento: 0-310ms 4P Pdi=45kA, In=400A, tipo MG NS 400 N con sganciatore STR 23 SE Ir=0,4-1 x In; tempo di intervento regolabile; blocco differenziale Vigi MB, o similare, per l'alimentazione del quadro QE CFC ,
completo di ogni accessorio per il montaggio ed il collegamento ai conduttori elettrici in arrivo e partenza. La voce comprende, altresì, la fornitura e posa in opera di targhette serigrafate ed ogni altro onere ed accessorio non specificato ma atto a dare il tutto perfettamente funzionante ed a regola dell'arte. Tale interruttore sarà installato, secondo le indicazioni della D.L., all'interno del quadro elettrico generale in b.t. previe opportune modifiche, queste incluse. La voce comprende i morsetti di collegamento per cavi fino a 90 mmq flessibili, l'onere dei collegamenti elettrici, della predisposizione della piastra del quadro ed ogni altro onere non specificatamente descritto ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 2968
EC20 | Sezionatore a bordo macchina tripolare o quadripolare a seconda delle esigenze, In=20 fino a In=63A, da installare nei pressi o a bordo delle UTA e degli estrattori e/o pompe centrifughe installate in luoghi remoti da quadro elettrico di comando e cotrollo. Tale sezionatore, con comando a leva da azionare in senso rotatorio, sarà contenuto in cassetta stagna da esterno IP=65. La voce comprende, altresì, la fornitura e posa in opera di targhette serigrafate, gli oneri per i collegamenti dei conduttori in arrivo ed in partenza ed ogni altro onere ed accessorio non specificato ma atto a dare il tutto perfettamente funzionante ed a regola dell'arte.
| Fornitura e posa in opera | n. | 6 | 110
EC21 | Quadro elettrico a pavimento denomonato "QFC" (Quadro Centrale Frigo Copertura), in lamiera elettrozincata spessore 10/10 e 15/10 per la porta, grado di protezione IP55, dotato di porta trasparente, verniciatura interna ed esterna con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere polimerizzate a caldo colore RAL 1019, resistenza meccanica all'urto IK10, dimensioni 2006x1656x465mm (HxLxP) o comunque idonee a contenere tutti i dispositivi indicati nello schema elettrico unifilare, e sarà completo di ogni accessorio necessario alla corretta installazione a perfetta regola dell'arte. Il quadro conterrà montate e cablate le apparecchiature indicate nello schema elettrico unifilare allegato. La voce comprende quota parte delle linee di alimentazione, cavidotti canali metallici e qualsiasi onere non espressamente indicato ma indispensabile a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte, compreso lo zoccolo di appoggio e il basamento in cls.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 17250
EC22 | Realizzazione di impianto di egualizzazione del potenziale nella centrale frigorifera mediante creazione di collegamenti equipotenziali nel locale tecnico. L'impianto sarà costituito da: - un nodo equipotenziale costituito da una sbarra di rame opportunamente dimensionata ed installata in cassetta da incasso con coperchio trasparente in prossimità del quadro QCFC, con sezione minima di 50mmq; - collegamenti singoli numerati e contrassegnati tra il nodo e le apparecchiature o le masse estranee (compresi infissi e tubazioni), tramite corde flessibili N07V-K g.v. con sezione adeguata, da infilare in tubazioni in PVC isolante posta sottotraccia del diametro di 25mmq o superiore; quanto altro occorra per realizzare l'impianto di egualizzazione del potenziale secondo la norma CEI 64-8, compreso ogni onere ed accessorio come capicorda, targhette identificative, collarini di acciaio, atti a rendere il tutto perfettamente conforme alle norme vigenti.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 530
EC23 | Guaina spiralata in PVC auto estinguente, diam 20mm, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o
apparecchiature elettriche. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
| Fornitura e posa in opera pronto soccorso | ml. | 90 | 6.38
EC24 | Guaina spiralata in PVC auto estinguente, diam 25mm, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
| Fornitura e posa in opera | ml. | 170 | 7.4
EC25 | Opere ed assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, compreso l'apertura e la chiusura di tracce, fori su murature e solai, ripristini, formazione di basamenti in cls armato, staffe e mensole di ancoraggio, muratura di mensole e staffe, ponteggi, mezzi di sollevamento in genere. Sono compresi gli oneri per lo scarico e il trasporto in cantiere dei materiali di tutti gli impianti.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 2100
EC26 | Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC D=200mm autoestinguente isolante rigido, serie pesante della GEWISS o similare, conforme alla norma CEI , con marchio IMQ e marcatura CE, colore rosso, da installare in scavo predisposto, questo incluso, compreso il reinterro e la copertura dello scavo, compresi i pezzi speciali, raccordi, curve, l'imbocco entro fori predisposti e la sigillatura con mastice, compresa l'assistenza muraria ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il tutto installato a perfetta regola dell'arte. Cavidotto del diametro di 200mm
| Fornitura e posa in opera | ml. | 84 | 68.9
EC27 | Oneri per la modifica di tutti i pozzetti di ispezione dell'impianto elettrico, gas medicali e/o altri impianti, consistente nell'innalzare il livello dello stesso e del coperchio in cls, PVC, ghisa o altro materiale, da eseguire all'esterno nell'area posteriore alla rampa di nuova realizzazione. Tale lavorazione dovrà essere eseguita preliminarmente alla costruzione di marciapiede nell'area di cui sopra. Compresa l'assistenza muraria ed ogni altro onere ed accessorio atto a
fornire il tutto realizzato a perfetta regola dell'arte.
| Fornitura e posa in opera | n. | 1 | 1950
TOTALE IMP. ELETTRICI A SERV. DELL'IMP. DI CONDIZ.